# Приложение № 5 к форме 1.1

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

Общество с ограниченной ответственностью "Энерготранзит Альфа"

(наименование организации)

Россия, 160034, г. Вологда, ул. Ленинградская,д.101,кв.32

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.e-transit.ru |
| Дата опубликования | 25.01.2012 |
| Отчетный период | 2011 год |

| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Январь | 27.01.11 | 23-40 | 28.01.11 | 11-23 | Отключение ввод №1 ячейка №4 (сработала максимальная токовая защита). В результате отключения осталась без напряжения 1СШ ЗРУ-10 кВ ГПП-2. Причиной отключения послужило трёхфазное короткое замыкание на нижних и верхних контактах масляного выключателя в ячейке №6 в результате попадания крысы. Недоотпуска электрической энергии потребителям не было (потребители провели оперативные переключения в своих сетях по переводу нагрузки). | Последствия аварии были устранены ремонтным персоналом ООО «ЭТА». В 11-23 28.01.2011 было подано напряжение на 1СШ ЗРУ-10 кВ ГПП-2. |
| 2 | Апрель | 10.04.11 | 00-45 | 11.04.11 | 13-25 | Отключение ВЛ 110 кВ «ГПЗ-1» на ГПП-1. Причиной отключения линии послужило однофазное короткое замыкание на разряднике РВС-110 кВ (Фаза А). Недоотпуска электрической энергии потребителям не было (сработало АВР ЗРУ-10 кВ ГПП-1). | Последствия аварии были устранены ремонтным персоналом ООО «ЭТА» (отключение разъединителя РЛНД—110 кВ на группу разрядников). |
| 3 | Ноябрь | 23.11.11 | 18-39 | 24.11.11 | 14-25 | Сработала МТЗ -10 кВ (максимальная токовая защита) ввода №3 яч. 49 3СШ ГПП-2 и МТЗ – 220 кВ силового трансформатора ТРДЦН - 63000/220/10/10 кВ №1. Отключился масляный выключатель ввода №1 яч. 4 (1СШ), масляный выключатель ввода №3 яч. 49 (3СШ). Включился короткозамыкатель КЗ-2-220 кВ. Отключилась высоковольтная линия «ГПЗ-2» 220 кВ. Отключились отделители ОД-2 220 кВ. Отключился силовой трансформатор ТРДЦН - 63000/220/10/10 кВ №1. Сработал АВР и на 1СШ было подано напряжение. Без напряжения временно осталась 3СШ. На 4СШ отключились масляные выключатели ячеек №30, 38, 39 вследствие срабатывания АЧР (автоматическая частотная разгрузка). Причиной отключения силового трансформатора ТРДЦН - 63000/220/10/10 кВ №1 послужило короткое замыкание на масляном выключателе яч. №49 вследствие попадания крысы на нижние контакты. После проведения осмотра состояния 3СШ персоналом аварийной бригады были выкачены в ремонтное положение масляные выключатели данной секции. Масляный выключатель ввода №3 яч. 49 восстановлению не подлежит, требуется его замена. | Замена масляного выключателя ввода №3 яч. 49 на вакуумный с аналогичными техническими характеристиками. Оперативным персоналом ООО «ЭТА» были выполнены оперативные переключения и в 20-45 было подано напряжение на РП-2 главного корпуса ЗАО «ВПЗ», в 20-50 на 2СШ РП-1 главного корпуса ЗАО «ВПЗ», в 21-05 на РП-3 КПЦ ЗАО «ВПЗ», в 21-07 на ООО «Газпром трансгаз Ухта». 24.11.2011 в 14-25 после проведения ремонтных работ персоналом ООО «ЭТА» на 3СШ было подано напряжение. Количество недопоставленной электрической энергии составило 6795 кВт*ч. |
| 4 | Декабрь | 01.12.11 | 21-39 | 01.12.11 | 23-30 | Отключения ввода №4 силового трансформатора ТРДЦН-63000/220/10/10 кВ №2 яч.36 ЗРУ-10 кВ ГПП-2 (сработала максимальная токовая защита). В результате его отключения остались без напряжения 3СШ и 4СШ ЗРУ-10 кВ ГПП-2. Причиной отключения послужило трёхфазное короткое замыкание на нижних и верхних контактах масляного выключателя в ячейке №30 в результате КЗ на потребительской КЛ-10 кВ. | Последствия аварии были устранены ремонтным персоналом ООО «ЭТА». В 23-30 01.12.2011 было подано напряжение на 3СШ и 4СШ ЗРУ-10 кВ ГПП-2. Количество недопоставленной электрической энергии составило 10326 кВт*ч. |

Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |