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	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание для выполнения работ
	1. Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств от ООО «ИнвестЖилСтрой» для проектируемых многоэтажных жилых зданий в микрорайоне ул.Ильюшина – Окружное шоссе – Ленинградское шоссе в г.Вологде с приложениями.

2. Технические условия на технологическое присоединение по индивидуальному проекту ООО «ИнвестЖилСтрой» к электрическим сетям ООО «ЭТА».

3. Договор об осуществлении технологического присоединения Многоэтажных жилых домов и объектов социального назначения в границах улиц Окружное шоссе – Ильюшина – Ленинградское шоссе г. Вологда к объектам электросетевого хозяйства ООО «ЭТА».


	1.2.
	Целевое назначение работ
	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «ИнвестЖилСтрой» для проектируемых многоэтажных жилых зданий в микрорайоне ул.Ильюшина – Окружное шоссе – Ленинградское шоссе в г.Вологде


	1.3.
	Место выполнения работ
	Вологодская область, г. Вологда, в границах улиц Окружное шоссе – Ильюшина – Ленинградское шоссе


	1.4.
	Сроки выполнения работ
	100 (Сто) календарных дней с даты заключения договора



	1.5.
	Объем работ
	1. КЛ-10 кВ ГПП-2 - РТП-1 - 1,4 км;
2. КЛ-10 кВ ГПП-2 - РТП-2 - 0,9 км;

3. КЛ-10 кВ РТП-1 - РТП-2 – 0,6 км;
4. КЛ-10 кВ РТП-1 – ТП-1 – 0,132 км;

5. КЛ-0,4 кВ ТП-1 – ВРУ объектов – 1,6 км (общая протяженность).
6. РТП-1; РТП-2; ТП-1.
Примечания:

1) Длины кабельных линий даны ориентировочно. Уточнить в ходе выполнения проектно-изыскательских работ.
2) В ГПП-2 предусмотреть расширение кабельных каналов для прокладки КЛ 10 кВ

3) Тип, мощность и конструктивное исполнение РТП и ТП определяется проектной организацией по согласованию с Заказчиком.

4) Тип (марку) и сечение кабеля, мощность РТП выбрать с учётом полной проектной застройки микрорайона «Зелёный город»

5) При проектировании учесть проектные решения ООО «ИнвестЖилСтрой» в части электроснабжения 0,4 кВ жилых домов №1 и №2



	1.6.
	Вид строительства
	Новое строительство


	1.7.
	Материалы (исходные данные), представляемые Заказчиком
	1. Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств от ООО «ИнвестЖилСтрой» для проектируемых многоэтажных жилых зданий в микрорайоне ул.Ильюшина – Окружное шоссе – Ленинградское шоссе в г.Вологде с приложениями.

2. Технические условия на технологическое присоединение по индивидуальному проекту ООО «ИнвестЖилСтрой» к электрическим сетям ООО «ЭТА».
3. Материалы  обследования здания ГПП-2: планы, помещений, планы и размеры кабельных каналов, схемы подключения.

4. Правоустанавливающие документы на здание ГПП-2 для проведения реконструкции.
5. Схема инженерных сетей. Электрика. 


	1.8.
	Стадийность работ
	Проектирование выполнить в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 в составе:
· Проектная документация.

· Рабочая документация.
· Сметная документация.
Проектирование выполнить в 6 этапов:
1. Проведение предпроектного обследования.
2. Выполнение инженерных изысканий на месте строительства РТП, ТП и по трассе КЛ.
3. Выполнение землеустроительных работ.
4. Разработка проектной документации. Согласование и утверждение проектной документации с заинтересованными сторонами и в надзорных органах при необходимости.

5. Проведение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и сметной документации.

6. Разработка рабочей документации. Согласование и утверждение рабочей документации с заинтересованными сторонами и в надзорных органах.


	2. Требования к документации

	2.1.
	Объем работ выполняемый при предпроектном обследовании
	1. Материалы предпроектного обследования объекта: ситуационный план о месте нахождения объекта с привязкой к основным ориентирам, варианты прохождения трассы ЛЭП и мест размещения РТП, ТП.
2. Схемы пусковых комплексов (при необходимости).

3. Получение технических условий от организаций, чьи интересы затрагивает строительство электросетевого объекта.

4. Решения по землеустроительным делам, определение границы зон действия публичных сервитутов, объектов исторического наследия.

5. Корректировка плановых материалов по результатам согласований с землепользователями.

6. Укрупненный расчет затрат на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

7. Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком.


	2.2.
	Объем инженерных изысканий
	1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Инженерно-геологические изыскания.

3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

4. Инженерно-экологические изыскания.
Примечание – инженерные изыскания выполнить в местной системе координат, система высот Балтийская.


	2.3.
	Объем землеустроительных работ
	1. Получение исходно-разрешительной документации (акт выбора трассы/площадки или проект планировки территории и межевания территории, разрешение администрации района на строительство объекта).
2. Кадастровые планы территорий с нанесением на них: границ земельного участка РТП, ТП, границ полосы отвода земель для КЛЭП, границ охранной и санитарно‑защитной зон проектируемого объекта или объектов.

3. Сводную экспликацию земель по пикетам трассы КЛЭП.

4. Правоустанавливающие документы на объект строительства и земельный участок.

5. Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства.

6. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.

7. Обоснование размеров земельных участков, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа, для размещения объекта капитального строительства.
8. Сведения о собственниках и правообладателях земельных участков, на которых предполагается размещение объекта капитального строительства.

9. Кадастровые выписки о земельных участках, подлежащих выкупу или временному занятию при строительстве объекта капитального строительства.

10. Утверждение в установленном порядке схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий.

11. Расчет убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, связанны с изъятием путем выкупа или временным занятием указанных земельных участков для целей строительства объекта капитального строительства.
12. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделении образуются земельные участки, необходимые для размещения объекта капитального строительства.

	2.4.
	Экспертиза результатов инженерных изысканий, проектной документации и сметной документации
	Организация на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и сметной документации определяется Заказчиком.

Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение прохождения экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и сметной документации. Подрядчик отвечает за результаты экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и сметной документации.

Затраты на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и сметной документации не учитываются в цене конкурсного предложения.


	3. Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию документации

	3.1.
	Нормативные акты федерального уровня
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190‑ФЗ.
· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ.

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ

· Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

· Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

· Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

· Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

· Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 №736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

· Постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

· ГОСТ Р 21.1101‑2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

· ГОСТ 2.106-96. «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы».

· ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации».

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

· СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

· СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

· СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
· СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».


	3.2.
	Отраслевые нормативные акты
	· СО 153-34.20.120-2003 «Правила устройства электроустановок».
· СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».
· СО 153-34.20.576-2003 «Методические указания по устойчивости энергосистем».

· СО 153-34.20.118-2003 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

· РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств».

· СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений».

· «Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4 - 20 кВ».
· НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий».


	4. Требования к техническим решениям

	4.1.
	Общие требования к техническим решениям
	Технические решения должны максимально использовать применение типовых проектов строительства КЛ 0,4-10 кВ, РТП и ТП 10/0,4 кВ.
Проектируемое оборудование должно быть сертифицировано.


	4.2.
	Технические требования к КЛ-10 кВ ГПП-2 – РТП-1,

КЛ-10 кВ ГПП-2 – РТП-2, КЛ-10 кВ РТП-1 – РТП-2
	Проектирование КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 220/10/10 кВ ГПП-2 ООО «ЭТА» до РТП-1 (ориентировочная протяженность 1,4 км), КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 220/10/10 кВ ГПП-2 до РТП-2 (ориентировочная протяженность 0,9 км), КЛ-10 кВ между РТП-1 и РТП-2 (ориентировочная протяженность 0,6 км), способ прокладки определить проектом. Длины кабельных линий даны ориентировочно и должны быть уточнены в ходе выполнения проектных работ.

Выбор сечения силовых кабелей 10 кВ необходимо произвести на основании расчетов: по длительно-допустимому току нагрузки, экономической плотности токов и проверить на термическую стойкость к токам КЗ. Также необходимо учесть отклоняющие факторы: влияния окружающей температуры, способ прокладки и предполагаемой / фактической длины.

Потребители, расположенные на застраиваемой площадке, относятся ко II категории надёжности электроснабжения. 

Кабельная сеть к каждой РТП и между ними выполняется из 4 (четырех) взаимно-резервируемых кабелей (по 2 кабеля между секциями). Сечение кабеля принять по расчёту, тип (марку) принимаемого кабеля обосновать и согласовать с Заказчиком.


	4.3.
	Технические требования к РТП-1, РТП-2
	РТП-1,2 по типу исполнения применить блочные / модульные наружной установки.

Номинальное напряжение РТП-1,2 (ВН/НН) - 10/0,4 кВ.

Номинальная мощность трансформаторов - 2х1000 кВА (Максимальная мощность нагрузки в нормальном режиме по 10 кВ составляет: РТП-1 14723 кВт, РТП-2 19304 кВт).

РТП-1 должно состоять из следующих комплектных функциональных блоков:

- РУ ВН в составе: Ячейка вводная 10 кВ – 2; Ячейка отходящей кабельной линии 10 кВ – 16; Ячейка ТН 10 кВ – 2; Ячейка секционного разъединителя 10 кВ – 1; Ячейка секционного выключателя 10 кВ – 1 с функцией АВР; Ячейка трансформатора собственных нужд – 2; Ячейка выключателя батареи конденсаторов – 2 (при необходимости); Ячейка батареи конденсаторов – 2 (при необходимости); Резервное место под линейные ячейки (расширение) – 2.
- два сухих силовых двухобмоточных трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА.

- РУ НН в составе: ввода 0,4 кВ на автоматических выключателях, по 8 отходящих линий на каждой секции. Схема соединений РУ-0,4 кВ –  секционированные автоматическим выключателем секции шин 0,4 кВ. Присоединение КЛ-0,4 кВ к с.ш. 0,4 кВ выполнить с использованием выключателей нагрузки с предохранителями.
РТП-2 должно состоять из следующих комплектных функциональных блоков:

- РУ ВН в составе: Ячейка вводная 10 кВ – 2; Ячейка отходящей кабельной линии 10 кВ – 14; Ячейка ТН 10 кВ – 2; Ячейка секционного разъединителя 10 кВ – 1; Ячейка секционного выключателя 10 кВ – 1 с функцией АВР; Ячейка трансформатора собственных нужд – 2; Ячейка выключателя батареи конденсаторов – 2 (при необходимости); Ячейка батареи конденсаторов – 2 (при необходимости); Резервное место под линейные ячейки (расширение) – 2.
- два сухих силовых двухобмоточных трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА.

- РУ НН в составе: ввода 0,4 кВ на автоматических выключателях, по 8 отходящих линий на каждой секции. Схема соединений РУ-0,4 кВ –  секционированные автоматическим выключателем секции шин 0,4 кВ. Присоединение КЛ-0,4 кВ к с.ш. 0,4 кВ выполнить с использованием выключателей нагрузки с предохранителями.
Тип и состав РТП-1,2 определить проектом.
Ячейки применить на вакуумных выключателях BB‑TEL с МП терминалами релейной защитой Сириус.
Предусмотреть возможность расширения РУ ВН путём добавления ячейки на каждую секцию шин 10 кВ.

Предусмотреть возможность расширения РУ НН.

Проектом предусмотреть систему телемеханизации. Состав оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Проектом предусмотреть АИИС КУЭ, удовлетворяющую требованиям ОРЭМ. Проектируемую АИИС КУЭ интегрировать с существующей АИИС КУЭ ООО «ЭТА». Состав оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.
Молниезащита и заземление РТП выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Для защиты от перенапряжений оборудования РТП применить ограничители перенапряжений (ОПН).

Тип фундаментов определить на основании инженерно-изыскательских работ.

Строительная конструкция выполняется в виде блочно-модульного здания (БМЗ). Тип кровли определить проектом, обязательно наличие козырьков над входами. В здании должна быть обеспечена система вентиляции, отопления и пожарной сигнализации. Освещение здания должно быть выполнено лампами с пониженным энергопотреблением, обеспечивающими требуемую освещенность. Отопление здания выполнить с автоматическим регулированием.


	4.4.
	Технические требования к ТП-1
	ТП-1 по типу исполнения применить блочную/модульную.

Номинальное напряжение ТП-1 10/0,4 кВ.

Номинальная мощность трансформаторов – 2х1000 кВА (Максимальная мощность нагрузки в нормальном режиме по 0,4 кВ составляет 1373 кВт).

ТП-1 по схеме присоединения к электрической сети применить проходной.
ТП-1 должно состоять из следующих комплектных функциональных блоков:

- РУ ВН в составе: Ячейка вводная 10 кВ – 2; Ячейка отходящей кабельной линии 10 кВ – 4; Ячейка секционного разъединителя 10 кВ – 1; Ячейка секционного выключателя нагрузки 10 кВ – 1. 
- два сухих силовых двухобмоточных трансформатора 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА.

- РУ НН в составе: ввода 0,4 кВ на автоматических выключателях, по 8 отходящих линий на каждой секции. Схема соединений РУ-0,4 кВ – секционированные автоматическим выключателем секции шин 0,4 кВ. Присоединение КЛ-0,4 кВ к с.ш. 0,4 кВ выполнить с использованием выключателей нагрузки с предохранителями
Тип и состав ТП-1 определить проектом.

Ячейки применить на выключателях нагрузки с предохранителями.

Предусмотреть возможность расширения РУ НН.

Проектом предусмотреть систему телемеханизации. Состав оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.

Проектом предусмотреть АИИС КУЭ, удовлетворяющую требованиям ОРЭМ. Проектируемую АИИС КУЭ интегрировать с существующей АИИС КУЭ ООО «ЭТА». Состав оборудования определить проектом и согласовать с Заказчиком.


	4.6.
	Технические требования к КЛ-10 кВ РТП-1 – ТП-1
	КЛ-10 кВ от РТП-1 до сооружаемой ТП-1 10/0,4 кВ ориентировочная протяженность 0,132 км. Пропускную способность принять на 2 трансформатора по 1000 кВА каждый. Прокладку КЛ выполнить в траншее. Предусмотреть защиту кабеля на всем протяжении от механических повреждении согласно ПУЭ. Переходы КЛ через инженерные коммуникации выполнить с применением труб из немагнитных материалов. Длина кабельной линии дана ориентировочно и должна быть уточнена в ходе выполнения проектных работ.

Выбор сечения силовых кабелей среднего напряжения (10кВ) необходимо произвести на основании расчетов: по длительно-допустимому току нагрузки, экономической плотности токов и проверить на термическую стойкость к токам КЗ. Также необходимо учесть отклоняющие факторы: влияния окружающей температуры, способ прокладки и предполагаемой / фактической длины.

Потребители, расположенные на застраиваемой площадке, относятся ко II категории надёжности электроснабжения. 

Кабельная сеть к ТП выполняется из 4 (четырех) взаимно-резервируемых кабелей (по 2 кабеля на секцию ТП). Сечение кабеля принять по расчёту, тип (марку) принимаемого кабеля обосновать и согласовать с Заказчиком.


	4.7.
	Технические требования к Кабельным линиям 0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ проектируемых объектов
	Проектирование КЛ-0,4 кВ от РТП-1 10/0,4 кВ до ВРУ-1 (182 кВт, 174 м) и ВРУ-2 (182 кВт, 174 м) продовольственного магазина.

Проектирование КЛ-0,4 кВ от РТП-1 10/0,4 кВ до ВРУ промтоварного магазина (196 кВт, 174 м).

Проектирование КЛ-0,4 кВ от ТП-1 10/0,4 кВ до ВРУ-1 (226 кВт, 60 м), ВРУ‑2 (167 кВт, 52 м), ВРУ-3 (167 кВт, 70 м), ВРУ-4 (133 кВт, 110 м) жилого дома №1.

Проектирование КЛ-0,4 кВ от ТП-1 10/0,4 кВ до ВРУ-1 (242 кВт), ВРУ-2 (245 кВт), ВРУ-3 (245 кВт) жилого дома №2.

Выбор сечения силовых кабелей 0,4 кВ необходимо произвести на основании расчетов: по длительно-допустимому току нагрузки, экономической плотности токов и проверить на термическую стойкость к токам КЗ. Также необходимо учесть отклоняющие факторы: влияния окружающей температуры, способ прокладки и предполагаемой / фактической длины.

Потребители, расположенные на застраиваемой площадке, относятся ко II категории надёжности электроснабжения.

	4.8.
	Технические требования к релейной защите и автоматике (РЗиА)
	В качестве релейных защит и автоматики КЛ, СВ, ВВ 10 кВ применить микропроцессорные терминалы релейной защиты. В качестве защит от дуговых замыканий применить терминалы с оптическими датчиками дуги. Предусмотреть устройства, предназначенные для определения наличия однофазного замыкания на землю на секциях шин РТП и ТП, а также индикации конкретного присоединения с однофазным замыканием на землю. РЗА должна быть выполнена в объеме требований ПУЭ (действующее издание).

На стадии проектной документации выполнить предварительный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения селективности действия защит. 



	5. Сроки начала и окончания строительства

	5.1.
	Нормативный срок строительства

	Определить проектом.

	5.2.
	Начало строительства
	В соответствии с договором подряда.


	5.3.
	Окончание строительства
	В соответствии с договором подряда.


	6. Требования по выделению пусковых комплексов

	6.1.
	Пусковые комплексы
	Разработка максимально возможных отдельных пусковых комплексов при вводе в эксплуатацию КЛЭП-10 кВ, КЛЭП-0,4 кВ, РТП 10/0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ.

	7. Особые условия

	7.1.
	Проект организации строительства
	Проект разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов с учетом проектных решений, принятых по проекту планировки территории застройки ООО «ИнвестЖилСтрой».

Разработать календарный план строительства с указанием сроков и последовательности строительства (по форме п. 4.6 МДС 12-46.2008). Обосновать принятую проектом организационно-технологическую схему, определяющую последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства.

Рассчитать проектом потребность строительства в кадрах, основных строительных машинах, транспортных средствах, энергоресурсах, временных зданиях и сооружениях и т.д.

Разработать решения по организации транспорта на период строительства. Временные дороги предусмотреть по месту прокладки постоянных, с учетом их последующего использования под основания  проектных дорог.

Разработать строительный генплан подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест складирования, установки стационарных кранов и путей перемещения кранов.

Составить перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию перед производством последующих работ.



	7.2.
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
	Раздел разработать на основании утвержденной «Схемы инженерных сетей. Электрика» в соответствии с действующими нормами проектирования.

В составе раздела: 

1. Разработать оценку воздействия объекта строительства на окружающую среду.

2.  Разработать Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности  на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального закона  от 10.01.2002 г № 7-ФЗ (ООС) и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации (включая программу производственного экологического мониторинга).

3. Разработать проект организации охранной и санитарно-защитной зоны.



	7.3.
	Технологический регламент обращения со строительными отходами
	Провести сбор исходных данных.

Разработать Технологический регламент по обращению со строительными отходами, включающий в себя:

- перечень строительных материалов, образующихся на объекте;

- характеристику мест временного хранения строительных отходов на объекте;

- вывоз строительных отходов с территории и объекта;

- краткие сведения об объекте (при разработке отдельным разделом);

- расчет количества образования отходов;

- расчет класса опасности отходов (при необходимости);

- перечень, характеристика и масса отходов, образующихся на объекте;

- мероприятия, направленные на снижение количества образующихся отходов и их влияние на состояние окружающей среды;

Определить место утилизации строительных отходов.


	7.4.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Раздел разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов и технических регламентов, в т.ч. Перечня национальных стандартов и сводов правил по обеспечению соблюдения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.04.2009 №1573) и СНиП 21-01-97*. 

1. Разработать систему обеспечения пожарной безопасности объектов.

2. Обосновать проектные решения: в РТП и ТП выполнить пожарную сигнализацию


	7.5.
	Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения
	Не предусматривать.

	7.6.
	Смета на строительство 
	1. Сметную документацию выполнить программе «Гранд-смета» в соответствии с п.п. 28-31 Постановлений Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, от 21.06.2010 № 468 и МДС 81-35.2004  и другими нормативными документами в области ценообразования и сметного нормирования.

2. Сметную документацию выполнить базисно-индексным методом в двух уровнях цен:
- базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года;
- текущем уровне, с индексами пересчета, действующими на момент предоставления сметной документации в государственную экспертизу (для пересчёта смет в текущий уровень цен применить индексы изменения сметной стоимости публикуемые ежеквартально Министерством регионального развития Российской федерации или для пересчёта СМР - усредненный расчётный индекс изменения сметной стоимости СМР по видам строительства согласно ежеквартального информационного бюллетеня «Индексы цен в строительстве по Вологодской области»);
3. Сметную документацию для стадий «Проектная документация» и «Рабочая документация» выполнить с пересчетом в текущие цены индексами одного периода. 

4. Сметную документацию выполнить в ФЕР для Вологодской области.

5. Если в локальном сметном расчете в графе «Обоснование» указана «цена поставщика», указывать какого именно на основании опросного листа, прейскуранта.

6. Разделы в каждом локальном сметном расчете должны иметь наименование.

7. Нормативы накладных расходов и сметной прибыли принять в соответствии с требованиями Минрегиона России на момент передачи документации на экспертизу.

8. В каждом локальном сметном расчете должны быть выведены стоимости единицы: м3, м2, м.п., кВт и т. д. в базовом уровне цен.

9. Все внеплощадочные сети, а так же вынос сетей рассчитать отдельными локальными сметными расчетами, начиная с земляных работ. 

10. В сводный сметный расчет включить все затраты, предусмотренные нормативными документами, в том числе:

- оформление разбивочного участка и разбивочные работы;

- затраты на отвод земельного участка;

-затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений;

- затраты связанные с получением исходных данных;

- затраты на выплату арендной платы за землю (для внеплощадочных сетей канализации и связи); 

- временные здания и сооружения;

- средства на проведение государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости;

-  затраты на авторский надзор;

- затраты на строительный контроль; 

- затраты на согласование проектной документации;

- затраты Заказчика, связанные со сдачей объекта в эксплуатацию;

- прочие работы и затраты в соответствии с Приложением № 8 МДС 81‑35.2004:

а) дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время;

б) по снегоборьбе, очистке от снега подъездных дорог и т.д.

в) страхование строительных рисков (3% от итога глав 1-8), исключительно по согласованию с Заказчиком;

г) дополнительные затраты при охране объектов строительства (определяются расчетом по данным ПОС, но не более 1% от глав 1-8);

д) средства на премирование за ввод в эксплуатацию объектов;

е) затраты на проведение пусконаладочных работ;

ж) затраты на оплату и перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов (включаются на основании расчета, но не более 0,03% от СМР);

з) затраты по содержанию и восстановлению после окончания строительства, действующих постоянных автомобильных дорог (определяются локальным сметным расчетом на основе ПОС в соответствии с проектными объемами по расценкам сборника № 27);

и) затраты по содержанию фондов природоохранного назначения: по утилизации строительного мусора и непригодного грунта (определяются расчетом по данным ПОС и статистических данным по регионам о стоимости утилизации 1тн);

к) затраты на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета, включая изготовление технического паспорта;

л) оплата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

м) затраты на проектные и проектно-изыскательские работы;

н) за итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указать возвратные суммы в размере 15 % сметной стоимости временных зданий и сооружений (с амортизируемой частью стоимости) независимо от срока осуществления строительства.

11. Сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде: в Excel и в формате АРПС и Гранд-смета.


	7.7.
	Разработка перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Раздел разработать в соответствии с п. 32 б 1) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, п.14 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, СНиП 2.01.51-90, исходными данными Главного управления МЧС России по Вологодской области.

	7.8.
	Раздел «Организация эксплуатации»
	Разработать раздел «Организация эксплуатации» для каждого РТП, ТП.

В разделе «Организация эксплуатации»:

рассчитать: численность и квалификации эксплуатационного персонала; потребность в транспорте; состав комплектов запасных частей по основному и вспомогательному оборудованию, и комплектов и контрольно-измерительной аппаратуры для технического обслуживания оборудования, с учетом возможности работы подстанции в автоматизированном режиме.

	7.9.
	Количество экземпляров ПСД выдаваемых Заказчику
	4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе. Проектно-сметная документация передается в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного.

2 (два) экземпляра на электронном носителе в формате Microsoft Office и AutoCAD (Компас). 

Сметная документация на бумажном носителе и в электронном виде: в Excel и в формате АРПС и Гранд-смета.

	8. Информация о Заказчике

	8.1.
	Организация-заказчик
	ООО «ЭТА»

	8.2.
	Источник финансирования
	Собственные средства ООО «ЭТА»

	9. Информация о Подрядчике

	9.1.
	Организация-подрядчик
	Подрядчик, определяется по результатам конкурса.

	9.2
	Основные требования к подрядчику
	a) Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией и иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые); 

b) Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь  Свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией (подтверждающее право выполнения данных работ;

c) Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена.

d) У Подрядчика должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

e) Подрядчик должен иметь за последние 3 (три) года не менее одного завершенного проекта (договора) аналогичного типа по структуре и составу выполняемых работ, в качестве Генподрядчика либо Субподрядчика;
f) У Подрядчика должно быть устойчивое финансовое состояние: 

Стоимость чистых активов (СЧА) за последний завершенный финансовый год и за текущий период на отчетную дату (квартал), должно иметь значение >0;

СЧА рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле: СЧА= стр.1600-стр.1400-стр.1500;
Коэффициент соизмеримости (КСВ), который  характеризует соизмеримость суммы заключаемого по результатам конкурса Договора с объемом годовой выручки от основной деятельности за последний завершенный финансовый год и за завершенный отчетный период текущего года,  должен иметь значение ≥0,5;

КСВ рассчитывается на основании данных отчета о прибылях и убытках (Форма №2) по следующей формуле:

КСВ=
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где: 

- (стр.2110) – сумма показателей выручки за последний  завершенный финансовый год и за завершенный отчетный период текущего года,

- Р – период выполнения обязательств по Договору (в месяцах),

- В – количество месяцев в отчетном периоде текущего года;

- S – сумма (цена)  Договора, заключаемого по результатам настоящего конкурса.

g) Подрядчик не должен иметь рекламаций вследствие неисполнения Договорных обязательств перед Заказчиком и отрицательных отзывов и рекламаций от сторонних Заказчиков;

h) Подрядчик не должен находиться в реестре недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей), ведение, которого осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на официальном сайте.


